3. DADOS TÉCNICOS DO PROJETO

Planejar ou gerenciar sistemas de drenagem urbana envolve tipicamente administrar um problema de alocação de espaço. A urbanização caótica e o uso inadequado do solo provocam a redução da capacidade de armazenamento natural dos deflúvios; estes, por sua vez, demandarão outros locais para ocupar.

Historicamente, os engenheiros responsáveis pela drenagem urbana tentaram solucionar o problema da perda do armazenamento natural provocando o aumento da velocidade dos escoamentos com obras de canalização. A aceleração dos escoamentos trouxe o efeito de transferir para jusante o problema de redução de espaços naturais. Quanto menor o tempo de concentração, maior o pico da vazão a jusante. Isso com freqüência têm trazido inundação em áreas que anteriormente não sofriam tais problemas, visto que a ocupação urbana nos vales normalmente se desenvolve no sentido de jusante para montante.

Diversas leis têm sido formuladas e jurisprudências são adotadas para proteger os atingidos por tais problemas, ao longo das últimas décadas, principalmente nos países mais desenvolvidos. A resposta normalmente ditada pelos planos diretores de drenagem tem sido recomendar a construção de mais obras de galerias e canalizações; estas acabam por sobrecarregar rios e córregos que ainda têm alguma capacidade de absorção dessas sobrecargas ou então afetam populações mais rarefeitas.

A falha em incorporar a drenagem na fase inicial do desenvolvimento urbano em geral resulta em projetos muito dispendiosos ou mesmo, em estágios mais avançados, na sua inviabilidade técnica e econômica. Esse cenário demonstra a importância do planejamento integrado e abrangente dos sistemas de drenagem urbana e expõe os conflitos aos quais o planejador deve dar respostas apropriadas.

Para a conveniente seleção entre as muitas alternativas possíveis dentro do planejamento de drenagem urbana, é necessário escolher uma política ou partido de atuação que determine as decisões presentes e futuras.

Visando à consolidação de tais políticas, é preciso dispor de critérios gerais de projeto, operação e manutenção. Também são importantes os dados físicos da bacia, hidráulicos, hidrológicos, de uso e ocupação da área em estudo, os dados de qualidade d'água (pontuais e difusos), a regulamentação para a aprovação de projetos no âmbito da bacia (escopo mínimo, eficiências, custos e aspectos ambientais), os planos de financiamento (agências internacionais, recursos locais), e as políticas fiscais (taxas de melhoria, descontos para incentivar práticas de conservação etc.).

Os critérios gerais consistem no estabelecimento de regras específicas a serem seguidas no projeto dos dispositivos e sistemas de controle de drenagem urbana. Por exemplo, com relação aos aspectos hidrológicos, envolvem o estabelecimento de diretrizes, tais como:

 A definição do volume de deflúvio a ser considerado no dimensionamento de estruturas de controle de enchentes. (Por exemplo: tempo de recorrência TR = 50 anos, duração da chuva de compatível com os tempos de concentração das bacias).

 As bacias de detenção devem ser capazes de armazenar o deflúvio correspondente a determinada altura de precipitação, e a liberação deste, deve ocorrer num período de tempo predeterminado.

Medidas de Controle

As medidas de correção e/ou prevenção que visam a minimizar os danos das inundações são classificadas, de acordo com sua natureza, em medidas estruturais e medidas não estruturais.

As medidas estruturais correspondem às obras que podem ser implantadas visando à correção e/ou prevenção dos problemas decorrentes de enchentes. As medidas não estruturais são aquelas em que se procura reduzir os danos ou as conseqüências das inundações, não por meio de obras, mas pela introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, ao disciplinamento do uso e ocupação do solo e à conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de drenagem.

No presente estudo serão retratadas as medidas estruturais que compreendem as obras de engenharia, caracterizadas como medidas intensivas e extensivas. As medidas intensivas, de acordo com seu objetivo, podem ser de quatro tipos:

1) de aceleração do escoamento mediante canalização e obras correlatas;

2) de retardamento e/ou amortecimento do fluxo mediante o uso de reservatórios (bacias de detenção/retenção) ou mediante a restauração de calhas naturais, ação conhecida como renaturalização;

3) de desvio do escoamento (túneis de derivação, canais de desvio e transposição de bacias);

4) ações regionais ou individuais visando a tornar áreas/edificações à prova de enchentes mediante seu isolamento ou “polderização”.

Por sua vez, as medidas extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos disseminados na bacia, à recomposição de cobertura vegetal e ao controle de erosão do solo, ao longo da bacia de drenagem.

Medidas Estruturais Adotadas

Tomando por base o conhecimento hidrológico da bacia do riacho das Timbaúbas, bem como a verificação “in loco” dos efeitos provocados pelas cheias na área urbana de Juazeiro do Norte cortada por este corpo d’água e seus tributários, foi proposta uma série de medidas estruturais (obras), enquadradas, segundo a descrição anterior, como obras de aceleração do escoamento mediante canalização e obras correlatas; e obras de retardamento e/ou amortecimento do fluxo mediante o uso de reservatórios (bacias de detenção/retenção);

Quanto às obras de retardamento e/ou amortecimento do fluxo mediante o uso de reservatórios, nestas intervenções pode-se verificar o efeito significativo destas obras no amortecimento dos picos das cheias escoadas em quase 70% da bacia urbana do riacho das Timbaúbas.

Quanto às obras de aceleração dos escoamentos, mediante canalização e obras correlatas, segue a lista das intervenções propostas:

 Obras Novas:

o Galeria de continuação do Grande Canal da Vertente Leste do Parque das Timbaúbas;

o Galeria da Rua Fco. Wilson Bezerra;

o Galeria da Rua Fco. De Souza Norte;

o Galeria da Rua Fco. De Souza Sul;

o Galeria da Rua Manuel Germano a montante do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos;

o Galeria da Rua Manuel Germano a jusante do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos;

o Galeria da Rua Fco. Severino Santos;

o Galeria da Rua Arnóbio Bacelar Caneca Norte;

o Galeria da Rua Arnóbio Bacelar Caneca Sul;

o Galeria da Cont. Tv. José Geraldo da Cruz;

o Galeria da Rua Dr. Mauro Sampaio - Saída do reservatório Lagoa Seca;

o Conjunto de Galerias da José Bezerra – 1;

o Conjunto de Galerias da José Bezerra – 2;

o Conjunto de Galerias da José Bezerra – 3;

o Canal das Ruas Eng. José Walter e Ezequiel Ferreira Almeida;

o Canal da Rua T Um / Av. Leão Sampaio / Tv. José Geraldo da

Cruz – Saída do reservatório da Barragem;

o Canal de continuação da Rua Fco. Severino Santos;

o Canal da Vertente Leste;

o Canal do riacho das Timbaúbas.

 Obras de recuperação e/ou remodelagem:

o Galeria da Av. Ns. Aparecida para Rua João Cece;

o Galeria da Av. Paraná para Rua João Cece;

o Galeria Marginal Leste ao Parque das Timbaúbas;

o Galeria Rua José Almeida;

o Galeria Av. Castelo Branco Oeste;

o Galeria Av. Castelo Branco Leste;

Ao longo do canal do riacho das Timbaúbas foram propostas cinco travessias urbanas:

 Av. Me. Nely Sobreira;

 Rua Rui Barbosa;

 Rua Domingos Sávio;

 Av. Virgílio Távora;

 Av. Carlos Cruz (Ponte Rodo-Ferroviária).

Nos anexos encontra-se um mapa com a localização destas intervenções.

Metodologia de dimensionamento

Para o dimensionamento destas estruturas, consideraram-se como contribuição as vazões calculadas para cada uma das sub-bacias recorrência de 50 anos, conforme mostrado no capítulo anterior. Assim, conhecendo-se as vazões escoadas nos canais e galerias propostos, procedeu-se o dimensionamento hidráulico destas estruturas por meio da Equação de Manning e da aplicação do Software denominado HEC-RAS (USACE, 2000).

A equação de Manning, que apresenta a seguinte forma, foi adotada para o dimensionamento hidráulico de todas as galerias e dos canais (com exceção do canal do riacho das Timbaúbas).

Onde:

Q = vazão (m³/s);

n = coeficiente de Manning;

A = área molhada da seção de escoamento (m²);

Rh = raio hidráulico (m);

I = declividade do fundo da estrutura (m/m).

Já o emprego do Software HEC-RAS serviu para o dimensionamento hidráulico do canal do riacho das Timbaúbas. Este Software é um pacote integrado de programas de análise hidráulica, desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center da USACE, capaz de realizar cálculos hidráulicos de redes de canais naturais e/ou artificiais envolvendo escoamento em regime permanente ou não-permanente, que podem incluir vários dispositivos hidráulicos como pontes, bueiros, barramentos, etc., motivo pelo qual foi adotado no dimensionamento hidráulico das duas estruturas de escoamento mencionadas.

A seguir, serão apresentados os dimensionamentos hidráulicos dos canais e galerias propostas para solucionar os problemas de cheias verificados na área urbana de Juazeiro do Norte, cortada pelo riacho das Timbaúbas.

Descrição das Obras e Dimensionamento

Vale destacar que as estruturas galeria (quer bueiros celulares ou tubulares) foram consideradas em concreto, adotando-se coeficiente de Manning de 0,013.

Canal do riacho das Timbaúbas

Mesmo com todas as intervenções hidráulicas propostas e anteriormente descritas, quer estas intervenções sejam de aceleração do escoamento mediante canalização e obras correlatas, ou de retardamento e/ou amortecimento do fluxo mediante o uso de reservatórios (bacias de detenção/retenção), verificou-se a necessidade de re-adequar a calha do riacho das Timbaúbas, logo após este corpo d’água deixar a área do Parque, sob a Av. Castelo Branco.

Assim, recorrendo-se a modelagem matemática em regime não-permanente com o auxílio da Ferramenta Computacional HEC-RAS e tomando-se mão do Modelo de Elevação do Terreno, disponibilizado pelo Instituto nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, através do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, dimensionou-se um canal na calha do riacho das Timbaúbas que se inicia 280 m a jusante da Av. Castelo Branco e se estende por 3.260 m, finalizando logo a jusante da ponte rodo-ferroviária da Av. Carlos Cruz. Este canal apresenta um volume estimado de escavação entre 220 e 250 mil m³ de terra. Este canal apresenta uma capacidade total de escoar uma vazão de até 160 m³/s, vazão esta ligeiramente superior ao pico da cheia cinqüentenária estimada no presente estudo para as cheias geradas tanto na área urbana do riacho das Timbaúbas, consolidando o seu tributário da margem direita, localizado a jusante desta área urbana.

Em seu trecho inicial de 500 m, o canal do riacho das Timbaúbas foi dimensionado para comportar uma vazão cujo pico pode chegar até 72 m³/s, resultante do da cheia cinqüentenária que eflui do Parque das Timbaúbas. Para tanto, neste trecho o canal de desenvolve escavado em seção trapezoidal, com base de 13 m, talude 3:1 e declividade aproximada de 0,003 m/m. Neste trecho inicial a elevação do nível d’água é, no máximo, de 2,5 m e a velocidade do fluxo fica abaixo de 2,2 m/s, com o Froude variando entre 0,40 e 0,69, trabalhando, portanto, em regime subcrítico.

O segundo trecho do canal apresenta uma extensão de 1.400 m e foi dimensionado para comportar uma vazão cujo pico pode chega até 126 m³/s, resultante da junção da cheia advinda do trecho de montante, com as afluências geradas na SB15 e SB16. Para tanto, neste trecho o canal de desenvolve escavado em seção trapezoidal, com base de 26 m, talude 3:1 e declividade aproximada de 0,002 m/m. Neste segundo trecho a elevação do nível d’água é de, no máximo, 2,5 m e a velocidade do fluxo fica abaixo de 2,8 m/s, com o Froude variando entre 0,35 e 0,85, trabalhando, portanto, em regime subcrítico.

Já o terceiro trecho do canal apresenta uma extensão de 1.000 m e foi dimensionado para comportar uma vazão cujo pico pode chegar até 140 m³/s, resultante da junção da cheia advinda do trecho de montante, com as afluências geradas na SB17. Para tanto, neste trecho o canal se desenvolve escavado em seção trapezoidal, com base de 92 m, talude 3:1 e declividade aproximada de 0,0007 m/m. Neste terceiro trecho a elevação do nível d’água é de, no máximo, 1,5 m e a velocidade do fluxo fica abaixo de 1,6 m/s, com o Froude variando entre 0,14 e 0,48, trabalhando, portanto, em regime subcrítico.

Cabe destacar que a dimensão da seção neste trecho é condicionada à baixa declividade encontrada no vale do riacho das Timbaúbas, declividade esta que não pode ser aumentada, uma vez que aumentaria muito o volume de escavação, tornando inviável a execução do canal.

Por fim, o trecho final do canal do riacho das Timbaúbas apresenta uma extensão de 360 m e foi dimensionado para comportar uma vazão cujo pico pode chega até 160 m³/s, resultante da junção da cheia advinda do trecho de montante, com as afluências geradas no tributário da margem direita do riacho das Timbaúbas. Para tanto, neste trecho o canal de desenvolve escavado em seção trapezoidal, com base de 47 m, talude 3:1 e declividade aproximada de 0,002 m/m. Neste trecho final a elevação do nível d’água é de, no máximo, 1,5 m e a velocidade do fluxo fica abaixo de 2,4 m/s, com o Froude variando entre 0,48 e 0,89, trabalhando, portanto, em regime subcrítico.

A Figura 4.2 mostra o perfil longitudinal da linha d’água no canal projetado na calha do riacho das Timbaúbas. Observe que os remansos observados na linha d’água ocorrem na aproximação do canal com as travessias urbanas.

Será mostrado nos próximos itens o dimensionamento das estruturas de travessias urbanas sobre o canal projetado, bem como que não há o transbordo do canal nas seções de aproximação.

Galeria de continuação do Grande Canal da Vertente Leste

Esta obra é a continuação do grande canal que visa dar vazão as cheias escoadas em boa parte da vertente leste da bacia do riacho das Timbaúbas (SB08) e que passa a ser em galeria, devido entrar na área de Juazeiro do Norte, já no limite entre os bairros Planalto e Lagoa Seca.

Esta obra apresenta aproximadamente 740 m, dando vazão a 25,7 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 3,0 m e altura de 2,5 m, com declividade de 0,0030 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 2,2 m, a velocidade máxima é de 3,9 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,841.

Galeria da Rua Fco. Wilson Bezerra

Esta obra é a continuação do grande canal que visa dar vazão as cheias escoadas em boa parte da vertente leste da bacia do riacho das Timbaúbas (SB08) e que passa a ser em galeria, devido entrar na área de Juazeiro do Norte, já no limite entre os bairros Planalto e Lagoa Seca.

Esta obra apresenta aproximadamente 740 m, dando vazão a 25,7 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 3,0 m e altura de 2,5 m, com declividade de 0,0030 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 2,2 m, a velocidade máxima é de 3,9 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,841.

Galeria da Rua Fco. de Souza Norte

Esta obra resultará numa vazão aos escoamentos gerados na SB38, drenando toda área urbana localizada ao leste da Rua Francisco de Souza, no bairro Jardim Gonzaga, ao norte do reservatório da Rua Francisco de Souza. Esta obra apresenta aproximadamente 955 m, dando vazão a 6,46 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 1,5 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0050 m/m.

Nestas condições, o nível d’água atinge 1,3 m, a velocidade máxima é de 3,3 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,928.

Galeria da Rua Fco. De Souza Sul

Esta obra da vazão aos escoamentos gerados na SB39, drenando toda área urbana localizada ao leste da Rua Francisco de Souza, no bairro Jardim Gonzaga, ao sul do reservatório da Rua Francisco de Souza. Esta obra apresenta aproximadamente 90 m, dando vazão a 1,66 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro tubular simples, com diâmetro de 1,0 m, com declividade de 0,0050 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 0,8 m, a velocidade máxima é de 2,5 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,854.

Galeria da Rua Manuel Germano a montante do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos

Esta obra vai gerar vazão aos escoamentos efluentes do reservatório da Rua Francisco de Souza, galeria que irá percorrer uma área urbanizada até seu destino final no reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos. Esta obra apresenta aproximadamente 760 m, dando vazão a 1,70 m³/s.

Cabe destacar que esta galeria trabalha em regime pressurizado, sendo que a carga hidráulica máxima é equivale aos 4,0 m de profundidade do reservatório da Rua Francisco de Souza. Para tanto, foi dimensionado como bueiro tubular duplo, com diâmetro de 0,7 m, com declividade de 0,0090 m/m.

Galeria da Rua Manuel Germano a jusante do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos

Esta obra visa dar vazão aos escoamentos efluentes do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos e que é em galeria por percorrer uma área urbanizada até seu destino final no reservatório da Lagoa Seca. Esta obra apresenta aproximadamente 980 m, dando vazão a 1,69 m³/s, efluentes do reservatório da Rua Manuel Miguel dos Santos, porém, recebendo as em seu percurso, as afluências da SB22, totalizando 13,65 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 2,0 m, com declividade de 0,0050 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,9 m, a velocidade máxima é de 4,0 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No Froude: 0,954.

Galeria da Rua Fco. Severino Santos

Esta obra resultará numa vazão a junção as galerias norte e sul da Rua Arnóbio Bacelar Caneca, drenando as vazões escoadas dos escoamentos gerados nas SB41 e SB42. Esta obra apresenta aproximadamente 250 m, dando vazão a 10,10 m³/s.Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 2,0 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,5 m, a velocidade máxima é de 3,4 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,907.

Galeria da Rua Arnóbio Bacelar Caneca Norte

Esta obra dará vazão aos escoamentos gerados na SB41, em sentido norte-sul na rua Arnóbio Bacelar Caneca, até o encontro desta galeria com a galeria da rua Fco. Severino Santos. Esta obra apresenta aproximadamente 270 m, dando vazão a 3,65 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro tubular simples, com diâmetro de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,0 m, a velocidade máxima é de 3,8 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,934.

Galeria da Rua Arnóbio Bacelar Caneca Sul

Esta obra dar vazão aos escoamentos gerados na SB42, em sentido sul- norte na rua Arnóbio Bacelar Caneca, até o encontro desta galeria com a galeria da rua Fco. Severino Santos. Esta obra apresenta aproximadamente 130 m, dando vazão a 6,46 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 1,5 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0045 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,4 m, a velocidade máxima é de 3,1 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,871.

Galeria da Cont. Tv. José Geraldo da Cruz

Esta obra é de continuação do canal que dar vazão as efluências do reservatório da Barragem e que recebe as contribuições, ao longo do seu trajeto, das sub-bacias SB01, SB02, SB03, SB04, SB05, SB06, SB07 e SB19. A galeria da Cont. Tv. José Geraldo da Cruz tem como final o reservatório da Lagoa Seca. Esta obra apresenta aproximadamente 685 m, dando vazão a 31,7 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 3,0 m e altura de 3,0 m, com declividade de 0,0025 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 2,8 m, a velocidade máxima é de 3,8 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,723.

Galeria da Rua Dr. Mauro Sampaio - Saída do reservatório Lagoa Seca

Esta obra dará vazão aos escoamentos efluentes do reservatório da Lagoa Seca, tendo que ser em galeria por percorrer uma área urbanizada localizada a jusante, até seu deságüe no riacho da Timbaúbas, já dentro do parque.

Esta obra apresenta aproximadamente 1.400 m, dando vazão a 22,83 m³/s. Cabe destacar que esta galeria trabalha em regime pressurizado, sendo que a carga hidráulica máxima é equivale aos 4,0 m de profundidade do reservatório da Lagoa Seca. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 3,0 m e altura de 2,5 m, com declividade de 0,0030 m/m.

Conjunto de Galerias da José Bezerra 01

O conjunto de galerias denominado José Bezerra 01 visa drenar as vazões escoadas na sub-bacia SB16, cujo pico de vazão é de 22,2 m³/s. Este conjunto de galerias apresenta uma extensão de quase 3 km, desenvolvendo-se pela Rua Rui Barbosa (deste seu encontro com a Av. Ailton Gomes), Rua São Benedito (um trecho entre as Ruas Campos Elíseos e Ns. de Lourdes e outro trecho entre Av. Carlos Cruz e a Rua Ns. do Carmo), Rua Campos Elíseos (deste a Rua São Benedito) e Rua Ns. do Carmo (desde a Rua São Benedito) até o seu cruzamento com a Av. José Bezerra, quando o conjunto de galerias deságua no Riacho das Timbaúbas.

A galeria de junção de todo o conjunto (que se desenvolve pela Rua Ns. do Carmo), foi dimensionado como galeria celular simples, com dimensão de 2,5m x 2,5m, com declividade de 0,0035 m/m.

Conjuntos de Galerias da José Bezerra 02 e 03

Os conjuntos de galerias denominados José Bezerra 02 e 03 drenam boa parte da cheias escoada na vertente oeste da sub-bacia SB17, referente a mais de 50% do Bairro Pio XII. O comprimento total destes conjuntos de galerias é: José Bezerra 02 1,1km; e José Bezerra 03 1,7km. Esses conjuntos são compostos por duas galerias principais (daí serem divididos em dois conjuntos), uma primeira localizada na Rua Domingos Sávio, que se desenvolve desde a Rua São Miguel, até cruzar com a Av. José Bezerra, desaguando no Riacho das Timbaúbas e uma segunda galeria principal que se desenvolve pela Rua Fr. Ibiapina, desde a Av. Carlos Cruz, até cruzar com a Av. José Bezerra, desaguando também no Riacho das Timbaúbas. À primeira galeria principal (galeria da Rua Domingos Sávio), afluem outras 05 (cinco) galerias, as quais se desenvolvem pela Rua Santa Tereza, Rua Josefa Formosa, Rua Cel. Nery, Rua João Marcelino e Av. José Bezerra.

Já em direção a segunda principal galeria (galeria da Rua Fr. Ibiapina) afluem outras 08 (oito) galerias, que se desenvolvem pela Av. Carlos Cruz, Rua Josefa Formosa, Rua Cel. Nery, Rua João Marcelino, Rua Cel. Raul, Rua Marleter Cruz e Av. José Bezerra.

A desembocadura da galeria principal da Rua Domingos Sávio foi dimensionada em seção tubular simples com 1,2m de diâmetro e declividade de 0,0045 m/m. Já a galeria principal da Rua Fr. Ibiapina foi dimensionada em seção tubular simples com 1,5m de diâmetro e declividade de 0,0040 m/m.

Canal das Ruas Eng. José Walter e Ezequiel Ferreira Almeida

Esta obra visa coletar os escoamentos gerados na SB37, orientando o fluxo para convergir ao reservatório da Rua Francisco de Souza. O fato de ser projetada em canal é motivado por se desenvolver paralelo às ruas Eng. José Walter e Ezequiel Ferreira Almeida, em áreas não urbanizadas, bem desocupadas. Esta obra apresenta aproximadamente 420 m, dando vazão a 7,8 m³/s.

Para tanto, foi dimensionado como canal de seção retangular, com base de 2,0 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,2 m, a velocidade máxima é de 3,3 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,946.

Canal da Rua T Um / Av. Leão Sampaio / Tv. José Geraldo da Cruz – Saída do reservatório da Barragem

Esta obra permitirá escoar as efluências do reservatório da Barragem, recebendo em seu trajeto as contribuições das sub-bacias SB01, SB02, SB03, SB04, SB05, SB06, SB07 e SB19. O destino final deste canal é engatar na galeria da continuação da Tv. José Geraldo da Cruz, no bairro Lagoa Seca. Esta obra apresenta aproximadamente 3.080 m, dando vazão a 31,7 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como canal de seção retangular, com base de 3,0

Nestas condições, o nível d’água atinge 2,8 m, a velocidade máxima é de 3,8 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,723.

Canal de continuação da Rua Fco. Severino Santos

Esta obra, em canal, é a continuação da galeria rua Fco. Severino Santos, que dar vazão a junção as galerias norte e sul da Rua Arnóbio Bacelar Caneca, drenando as vazões escoadas dos escoamentos gerados nas SB41 e SB42, no bairro Lagoa Seca. Esta obra apresenta aproximadamente 220 m, dando vazão a 10,10 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como canal de seção retangular, com base de 2,0 m e altura de 2,0 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,5 m, a velocidade máxima é de 3,4 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,907.

Canal da Vertente Leste

Esta obra visa dar vazão as cheias escoadas em boa parte da vertente leste da bacia do riacho das Timbaúbas (SB08), dimensionada em canal devido seu percurso ser por áreas rurais, até atingir a zona urbana do bairro Lagoa Secam onde passa a desenvolver-se em galeria (Galeria de continuação do Grande Canal da Vertente Leste) já descrita anteriormente.

Esta obra apresenta aproximadamente 2.200 m, dando vazão a 25,7 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como canal de seção trapezoidal, com base de 2,0 m, talude de 2:1 e altura de 2,7 m, com declividade de 0,0015 m/m. Como esta estrutura seria escavada no terreno, adotou-se um coeficiente de Manning de 0,030 no seu dimensionamento. Nestas condições, o nível d’água atinge 2,4 m, a velocidade máxima é de 1,5 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,411.

Galeria da Av. Paraná para Rua João Cece

Esta obra constitui-se na remodelação da galeria existente, visando permitir o escoamento de boa parte dos escoamentos originados desde a Rua Bta. Maria de Araújo, no bairro Romeirão, e que escoa pela Av. Paraná cortando os bairros Romeirão e Pirajá, até a Av. Ailton Gomes, terminando no encontro desta avenida com a Rua João Cece. Pode-se observar que esta obra encontra-se na da Zona 05, dentro, portanto, da área de atuação prioritária do presente estudo.

Esta obra apresenta aproximadamente 960 m, dando vazão a um pico de cheia de 8,34 m³/s. Para tanto, foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,3 m, a velocidade máxima é de 3,3 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,937.

Galeria da Av. Ns. Aparecida para Rua João Cece

Esta obra constitui-se na remodelação da galeria existente ao longo da Av. Ns. Aparecida, visando permitir o escoamento de boa parte dos escoamentos originados desde a Rua Bta. Maria de Araújo, já no limite dos bairros Romeirão com João Cabral, escoados pela Av. Ns. Aparecida até a Av. Ailton Gomes, de onde segue em sentido sul – norte até a Rua João Cece, seguindo por esta última em sentido oeste – leste até seu deságüe no canal marginal oeste do Parque das Timbaúbas.

Esta obra apresenta aproximadamente 1.500 m, dando vazão em seu trecho inicial com 1.180 m (Av. Ns. Aparecida e Av. Ailtom Gomes) a 8,73 m³/s e, após receber a junção da galeria descrita no item anterior (Galeria da Av. Paraná para Rua João Cece), dar vazão em seu trecho final de 320 m (pela Rua João Cece) a 17,07 m³/s. Para tanto, o seu trecho inicial foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0045 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,3 m, a velocidade máxima é de 3,5 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,996.

Já o trecho final foi dimensionado como bueiro celular simples, com base de 2,5 m e altura de 2,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,7 m, a velocidade máxima é de 3,9 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,953.

Galeria Rua José Almeida

Esta obra visa dar vazão aos escoamentos da Rua José Almeida, no limite dos bairros José Geraldo da Cruz e Tiradentes, dentro, portanto, da Zona 05. Esta é uma galeria de pequeno comprimento, apresentando aproximadamente 67 m de comprimento, que permite o deságüe na galeria Marginal Leste do parque das Timbaúbas, a ser descrita no item seguinte.

A vazão estimada para seu dimensionamento foi de 3,07 m³/s, com a obra apresentando seção tipo bueiro tubular simples, com diâmetro de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 0,9 m, a velocidade máxima é de 2,7 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,992.

Galeria Marginal Leste ao Parque das Timbaúbas

Esta obra estende-se em um trecho inicial de 610 m, desde poucos metros ao norte da entrada leste do Parque das Timbaúbas até a Rua José Almeida, seguindo pelo seu segundo trecho, com 130 m, desde a galeria da Rua José Almeida até sua desembocadura na galeria da Av. castelo Branco Leste, a ser descrita no item a seguir.

A vazão no seu trecho inicial é de 2,87 m³/s, com a obra apresentando seção tipo bueiro tubular simples, com diâmetro de 1,5 m, com declividade de 0,0035 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 0,9 m, a velocidade máxima é de 2,6 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,928. Quando recebe a galeria da Rua José Almeida, a galeria marginal leste passa a escoar uma vazão de 5,95 m³/s, com a obra passando a apresentar seção tipo bueiro celular simples, com base de 1,5 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0045 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,3 m, a velocidade máxima é de 3,1 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,886.

Galeria Av. Castelo Branco Leste

Esta obra, de remodelação da galeria existente na Av. Castelo Branco ao leste do riacho das Timbaúbas, dar vazão aos escoamentos drenados de leste – para oeste e que se iniciam desde o encontro da referida avenida com a Av. Cel. Humberto Bezerra, desaguando no riacho das Timbaúbas. Esta obra encontra-se na divisa dos bairros Limoeiro e Tiradentes, no limite da Zona 05.

Em seu trecho inicial de 860 m, até o encontro com a galeria marginal leste ao Parque das Timbaúbas, a galeria Av. Castelo Branco Leste recebe uma vazão de 7,66 m³/s. Para comportar esta vazão, foi dimensionada em bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,2 m, a velocidade máxima é de 3,2 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,949.

No seu trecho final, com 140 m, após receber a galeria marginal leste ao Parque das Timbaúbas, segue até desaguar no riacho das Timbaúbas, escoando uma vazão de 13,60 m³/s, dimensionada, portanto, em bueiro celular simples, com base de 2,5 m e altura de 2,0 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,5 m, a velocidade máxima é de 3,7 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,988.

Galeria Av. Castelo Branco Oeste

Esta obra de remodelagem da drenagem que se desenvolve em sentido oeste –leste sob a Av. Castelo Branco, entre a Av. Ailton Gomes e o riacho das Timbaúbas, apresenta uma extensão de 830 m e dar vazão a um pico de cheia de 7,97 m³/s. Estes escoamentos iniciam-se no bairro do Romeirão, ao leste da Rua Bta. Maria de Araújo, até o fluxo superficial encontrar a Av. Castelo Branco. Esta obra encontra-se, portanto, dentro da área prioritária de atuação, na Zona 05. Para dar fluxo a vazão estimada, a obra foi dimensionada em seção tipo bueiro celular simples, com base de 2,0 m e altura de 1,5 m, com declividade de 0,0040 m/m. Nestas condições, o nível d’água atinge 1,2 m, a velocidade máxima é de 3,3 m/s, sendo que a galeria funciona em regime subcrítico, com No de Froude: 0,943.

Travessia Urbana da Av. Me. Nely Sobreira

Esta travessia se localiza a de 180 m a jusante do início do canal do riacho das Timbaúbas, na Av. Me. Nely Sobreira. Esta estrutura apresenta uma extensão de 20 m, com largura de 8 m e vão livre abaixo do tabuleiro de, pelo menos, 2,4 m.

Travessia Urbana das Ruas Ver. Antônio Braz e Rui Barbosa

Estas travessias se localizam a 550 m a jusante do início do canal do riacho das Timbaúbas, sendo a primeira na Rua Ver. Antônio Braz e a segunda na Rua Rui Barbosa. Cada uma destas estruturas apresenta uma extensão de 20 m, com largura de 8 m e vão livre abaixo do tabuleiro de, pelo menos, 2,0 m.

Travessia Urbana da Rua Domingos Sávio

Esta travessia se localiza a 1.345 m a jusante do início do canal do riacho das Timbaúbas, na Rua Domingos Sávio. Esta estrutura apresenta uma extensão de 25 m, com largura de 8 m e vão livre abaixo do tabuleiro de, pelo menos, 2,7 m.

Travessia Urbana da Av. Virgílio Távora

Esta travessia se localiza a 1.835 m a jusante do início do canal do riacho das Timbaúbas, na Av. Virgílio Távora. Esta estrutura apresenta uma extensão de 30 m, com largura de 8 m e vão livre abaixo do tabuleiro de, pelo menos, 1,9 m.

Travessia Urbana da Av. Carlos Cruz (Ponte Rodo-Ferroviária)

Esta travessia se localiza a 3.185 m a jusante do início do canal do riacho das Timbaúbas, na Av. Carlos Cruz. Esta estrutura apresenta uma extensão de 50 m, com largura de 8 m (parte rodoviária) e vão livre abaixo do tabuleiro de, pelo menos, 2,4 m.

Resumo Geral das intervenções

Nas intervenções hidráulicas, tipo galerias e canais, propostas e apresentadas anteriormente, foram propostos quase 27 km de canais e galerias ao longo de toda a bacia do riacho das Timbaúbas, visando mitigar os alagamentos que ocorrem durantes as enchentes e disciplinar o escoamento das águas pluviais na área urbana de Juazeiro do Norte, localizadas na bacia do riacho Timbaúbas. Ver tabela abaixo.

Alem destas obras de canalização também foram propostos quatro reservatórios de atenuação de cheias, descritos anteriormente, que totalizam um volume de acumulação de 785.000 m³. Deste total de canais e galerias, pouco mais de 14 km encontram-se localizados na denominada Zona 05, definida como área de atuação prioritária e objeto de financiamento específico para custeio das intervenções.

Dentre estas obras localizadas na área prioritária se destaca um canal a ser escavado na várzea do riacho das Timbaúbas com o objetivo de desassorear o mesmo e melhorar sua capacidade de escoamento. O projeto prevê seções trapezoidais ajustadas ao longo de percurso do canal de acordo com as contribuições que afluem a riacho, totalizando uma extensão de 3.260 m e um volume de escavação estimado de 250-270 mil m³ de solos moles e materiais com alto teor de matéria orgânica a ser depositados em área especialmente condicionada para receber este tipo de “bota fora” sem provocar impactos ambientais no local do deposito.

Associados à canalização do Riacho das Timbaúbas foram previstas obras complementares de adequação das travessias urbanas já existentes (pedestres e viárias) com a reconstrução de pontilhões (aumentando vão livre dos mesmos para melhoria do escoamento) que totalizam 120 m de extensão, afora as melhorias dos aterros das vias de aproximação e urbanização das áreas para compatibilizar seus greides com os novos pontilhões para melhoria das travessias.

A macro-drenagem da Zona 5 é complementada com obras de microdrenagem (bueiros e galerias), sendo 6,39 km referentes às obras novas e 4,36 km, aproximadamente, referentes à recuperação e/ou remodelação da rede de drenagem existente. Todas estas obras, em conjunto, constituem-se nas soluções propostas para dar vazão e/ou amortecer as cheias decorrentes do riacho das Timbaúbas na área urbana de Juazeiro do Norte na bacia do riacho Timbaúbas.

Mesmo sendo viável sua implantação por etapas, as estruturas adquirem seu melhor desempenho quando integradas no contexto geral proposto, sendo imprescindível sua implantação segundo uma seqüência no sentido Jusante – Montante, do contrário a solução para uma determinada área ou bairro pode repercutir negativamente noutra área ou bairro localizado a jusante.

Este é o principal argumento para se delimitar o que se convencionou como área prioritária; isto é a região onde serão implantadas as primeiras intervenções. Futuras restrições de tipo orçamentário devem seguir similar critério na inclusão /remoção de uma determinada estrutura.